Snabbguide – Belysning

Förklaring Tilläggfunktion

- Belysning:

  - Stöd för upp till 8 kanaler, med möjlighet att komplettera med en LUX-sensor för att endast tända belysning vid inställbara ljusnivåer. Utöver kalenderbokning kan varje enskild kanal, eller samtliga kanaler, slås på direkt via mobilsidan.

Steg för manuellkörning

- Aktivera manuellkörning:

  - Gå till menyn Inställningar i CCK (tryck in Vänster + Höger samtidigt i grundmenyn).

  - Ange accesskod: 1111 (genom att trycka höger och upp flertalet gånger tills accesskod visar 1111, sedan trycka vänster)

  - Aktivera manuellkörning under menyn Manuell längre ner från raden accesskod.

- Testa funktioner:

  - Belysning: Börja testa utgångarna genom att aktivera funktioner döpta till Belysning, testa en del i taget och se om all belysning fungerar som tänkt och tänder rätt grupp per kanal.

    - Felsökning:

      - Om fel grupp tänds, kontrollera att rätt kontaktor styr tänkt grupp.

      - Ifall ingen belysning tänds, kontrollera exempelvis att ett gammalt skymningsrelä eller liknande inte fortfarande är inkopplat.

- Avsluta manuellkörning innan nästa provpunkt. Genom att sätta Aktivera till Från.

Viktigt att tänka på

Manuellkörning – Kom ihåg!

Vid manuellkörning, glöm inte att avsluta manuellkörning när testerna är färdiga. Detta kan göras på två sätt:

- Inaktivera manuellkörning i menyn för manuell körning.

- Starta om styrskåpet.