Snabbguide – Installation av anliggnings-/dykgivare i vattensystem

Montering av anliggningsgivare för värmesystem

- Placering av givare - Anliggningsgivare

  - Montera givaren direkt mot rörets yta som anliggningsgivare.

  - Säkerställ att den placeras på en ren, jämn yta fri från smuts och rost för bäst mätprecision.

- Fastsättning - Anliggningsgivare

- Fäst givaren med lämplig klämma, buntband eller metallband beroende på rördimension.

  - Applicera ett lager värmeledande kontaktpasta eller motsvarande mellan rör och givare för att uppnå god värmeöverföring.

  - Pressa givaren stadigt mot röret så att full kontakt uppnås.

- Kontrollera att givaren inte kan röra sig eller lossna.

- Verifiera att givaren ger korrekt mätvärde vid provkörning.

- Placering samt fastsättning av givare - Dykgivare

  - Montera givaren i ett dykrör, använd passande kompressionskoppling eller skruvkoppling för att fixera givaren och säkerställa att den inte rör sig.

  - Om dykröret är fyllt med värmeledande pasta eller olja (för bättre värmeöverföring), se till att fyllningen är korrekt innan givaren sätts i.

- Kontrollera att givaren ligger an ordentligt och verifiera att givaren ger korrekt mätvärde vid provkörning.

- Isolering

- Efter att givaren testats vid driftsättning, täck den med Armaflex eller motsvarande isoleringsmaterial.

- Säkerställ att isoleringen täcker hela givaren och anslutningen mot röret för att undvika påverkan från omgivande temperatur.

- Kontrollera även att isoleringen sitter tätt och inte lämnar luftfickor.