Snabbguide – Energimätare El

Förklaring Tilläggfunktion

- Energimätare:

  - CC Kyrka använder Carlo Gavazzi-mätare för att mäta elektricitet, finns både som direktmätande och trafomätande. Vid trafomätande finns både fasta trafon och delbara. Storlek på eventuella traforingar avgörs vid beställning baserat på huvudsäkring eller mätområde (som värmepump eller liknande).

Steg för test av energimätare

- Aktivera manuellkörning:

  - Gå till menyn Inställningar i CCK (tryck in Vänster + Höger samtidigt i grundmenyn).

  - Ange accesskod: 1111 (genom att trycka höger och upp flertalet gånger tills accesskod visar 1111, sedan trycka vänster)

  - Aktivera manuellkörning under menyn Manuell längre ner från raden accesskod.

- Aktivera valfri värmekälla:

  - Genom att aktivera en värmekälla kan man mäta lasten på energimätaren.

  - Använd en tångamperemeter eller en multimeter för att kontrollera att spänning, ström och effekt i varje fas mäts upp till samma värde som visas i display. I energimätarens display finns möjlighet att visa olika mätvärden genom att trycka upp eller ner på mätaren. Genom att navigera till att visa strömförbrukning per fas samt totalförbrukning för effekt etc.

  - Felsökning:

    - Verifiera att strömmen motsvarar effekten som förbrukas ser korrekt. Till exempel ska 10A på 230V motsvara 2,3kW.

    - Om fel eller skillnader mellan ström och effekt finns: kontrollera inkoppling av faser.

    - Vid fel och negativa värden, verifiera att eventuella traforingar inte mäter fel strömriktning.

    - Vid skillnader mellan ström och motsvarande effekt, kontrollera att fasföljd är korrekt.

- Avsluta manuellkörning innan nästa provpunkt. Genom att sätta Aktivera till Från.

Viktigt att tänka på

Manuellkörning – Kom ihåg!

Vid manuellkörning, glöm inte att avsluta manuellkörning när testerna är färdiga. Detta kan göras på två sätt:

- Inaktivera manuellkörning i menyn för manuell körning.

- Starta om styrskåpet.