Snabbguide – Lås

Förklaring Tilläggfunktion

Lås:

  - Möjlighet att styra elektriska lås i byggnader med hjälp av en enkel slutning.

  - Stöd upp till 8 st kanaler/låssignaler. Förutom kalenderbokning kan varje enskild kanal, eller alla samtidigt, aktiveras direkt via mobilsidan.

Steg för manuellkörning

- Aktivera manuellkörning:

  - Gå till menyn Inställningar i CC Kyrka (tryck in Vänster + Höger samtidigt i grundmenyn).

  - Ange accesskod: 1111 (genom att trycka höger och upp flertalet gånger tills accesskod visar 1111, sedan trycka vänster)

  - Aktivera manuellkörning under menyn Manuell längre ner från raden accesskod.

- Testa funktioner:

  - Lås: Börja testa utgångarna genom att aktivera funktioner döpta till Lås, testa en del i taget och se om alla lås fungerar som tänkt och låser upp rätt grupp per kanal.

    - Felsökning:

      - Om fel lås öppnar, kontrollera att rätt signal styr tänkt lås.

      - Ifall inget lås öppnar, kontrollera exempelvis att ett gammalt mellanrelä eller liknande inte fortfarande är inkopplat som kan påverka funktion.

      - Ifall motsatt resultat visas, att det är låst när det ska vara öppet eller vice versa, så kan det behövas att vända signalen i DUC. Kontakta JEFF för hjälp med detta.

- Avsluta manuellkörning innan nästa provpunkt. Genom att sätta Aktivera till Från.

Viktigt att tänka på

Manuellkörning – Kom ihåg!

Vid manuellkörning, glöm inte att avsluta manuellkörning när testerna är färdiga. Detta kan göras på två sätt:

- Inaktivera manuellkörning i menyn för manuell körning.

- Starta om styrskåpet.