Snabbguide – Test av givare

1. Förberedelse

- Säkerställ att du har tillgång till antingen:

  - CC Kyrka DUC (via Grundmeny → Temperatur), eller

  - Kyrkans mobilsida.

- Kontrollera att kommunikation och uppkoppling fungerar.

2. Kontrollera grundvärden

- Läs av aktuell temperatur och luftfuktighet i DUC Grundmeny → Temperatur, eller via webbsidan.

- Bedöm om värdena verkar rimliga i förhållande till rummets faktiska förhållanden.

  - Exempel: Om rumstemperaturen är ca 21 °C ska givaren visa ungefär samma.

  - Luftfuktigheten varierar mer men bör inte vara orimligt låg eller hög (ex. 20–75 %).

- Kontrollera signalstyrka vid trådlös Thermokon-givare, går att kontrollera under Grundmeny → Temperatur → RSSI Trådlöst

| Signalstyrka | Mottagning |
| --- | --- |
| -40 – -60dBm | Mycket bra |
| -60 – -70dBm | Bra |
| -70 – -80dBm | OK |
| -80 – -90dBm | Tveksam, repeater rekommenderas |
| -90 – -120dBm eller Noll | Ej tillförlitlig, montera repeater |

- Notera: I displayen visas talet utan minustecken, Ett lägre tal är alltså bättre!

3. Funktionstest

- Lokalisera givaren du vill testa.

- Blås försiktigt direkt på givaren i några sekunder.

- Följ samtidigt mätvärdena:

  - På DUC eller, med fördel, på webbsidan i realtid. Mobilsidan går även att använda men saknar möjlighet att se eventuell B-givare utan kan bara visa A-givare.

- Kontrollera att det är rätt givare som reagerar när du påverkar den.

- Temperatur: Bör öka med ett par grader under kort tid, bör gå 5 grader över nuvarande rumstemperatur för godkänt resultat.

- Luftfuktighet: Bör öka markant (då utandningsluft innehåller mycket fukt) Bör gå över 80%RH för ett godkänt resultat.

4. Bedömning

- Om givaren reagerar på rätt sätt är funktionen bekräftad.

- Om ingen förändring sker, eller om fel givare påverkas, kan det indikera:

  - Defekt givare

  - Fel inkopplat.

  - Kommunikationsproblem/kabelbrott beroende på trådlös eller trådbunden givare

5. Dokumentation

- Notera testresultat i digitala driftsättningsprotokollet.

- Vid avvikelse eller fel, kontakta Jeff för att felanmäla givare.